#### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

##### Радиатор отопления чугунный секционный

«Könner»

Модель _______________________________________________

Количество шт. _______________________________________

Дата продажи _________________________________________

(число, месяц, год)

Продавец _____________________________________________

(Поставщик)		              (подпись)

место

печати

Штамп торгующей (поставляющей)

организации.

| Москва: 107497 ул. Иркутская, д. 11/17 Тел. (495) 510-2770 Email: teplo@nnz.ru | Санкт-Петербург: 193318 ул. Ворошилова, д. 2 Тел.: (812) 326-1090 Email: teplo@nnz.ru |
| --- | --- |

###### П А С П О Р Т

##### Радиатор отопления чугунный секционный

«Könner»

1. Назначение

Радиаторы отопления чугунные секционные предназначены для применения в системах водяного отопления жилых, административных и общественных зданий. Радиаторы сертифицированы в системе ГОСТ РФ и соответствуют ГОСТ 8690-94.

2. Технические данные

2.1. Конструкция. Радиатор представляет из себя секции из высококачест-венного литейного чугуна, соединенные ниппелями из ковкого чугуна.

2.2. Защитное покрытие. Радиаторы поставляются покрытыми грунтовкой или эпоксидной полиэстровой эмалью горячей сушки.

2.3.   Основные параметры.

- Рабочее давление ………………………………….. 1,2 МПа (12 атм.)

- Испытательное давление …………………………. 1,8 МПа (18 атм.)

- Максимальная температура теплоносителя .……. 130ºС

3. Комплектация

- Радиатор . ………………..……..………........................  	1 шт.

- Пробка глухая………..……………………………....... 	2 шт.

- Пробка проходная ...............…………………….…..... 	2 шт.

- Прокладка .......................................................................	4 шт.

- Паспорт …………….…..................…………….…..…. 	1 шт.

4. Монтаж

4.1. Монтаж радиаторов должны производить только специализированные  монтажные организации, имеющие лицензию на проведение строительно-монтажных работ, при наличии разрешения от эксплуатирующей организации. Перед установкой радиаторов необходимо произвести протяжку ниппельных соединений, ослабление которых возможно при транспортировке.

4.2. При установке радиатора рекомендуется придерживаться следующих параметров

- Расстояние от пола до низа радиатора 			7-10 см.

- Расстояние от подоконника (ниши) до верха радиатора 	8-12 см.

- Расстояние от стены до задней части радиатора 		3-5 см.

4.3. При установке радиатора из более чем 10 секций, рекомендуется диагональное подключение (вход сверху – выход снизу противоположной стороны).

4.4. Воздухоотводный клапан следует устанавливать только на верхнем присоединительном отверстии.

4.5. По окончании монтажа следует провести испытания смонтированного радиатора с составлением акта ввода в эксплуатацию.

5. Условия эксплуатации

5.1. Проектирование, монтаж и эксплуатация системы отопления должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91 и СНиП 3.05.01-85.

5.2. В течение всего периода эксплуатации система отопления должна быть заполнена теплоносителем в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» РД 34.20.501-95 (Минтопэнерго РФ. М. 1996 г.).

5.3. В качестве теплоносителя используется вода.

5.4. На протяжении всего срока эксплуатации прибора рекомендуется регулярно очищать поверхность панелей и внутреннюю часть от загрязнений.

5.5. Не допускается резкое открывание запорных вентилей на подводках к радиатору во избежание гидравлического удара.

6. Гарантии

В соответствии с ГОСТ 8690-94, гарантийный срок на чугунные радиаторы отопления составляет 30 месяцев от даты сдачи объекта в эксплуатацию или продажи, в пределах гарантийного срока хранения. Гарантийный срок хранения составляет 36 месяцев от даты изготовления радиатора. В случае обнаружения дефекта по вине изготовителя в течение гарантийного срока, радиатор подлежит замене в организации-продавце прибора.

Гарантия распространяется только на дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на радиаторы, установленные с нарушением правил монтажа и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на радиаторы с количеством секций более 16 в связи с возможностью возникновения серьезных дефектов в межсекционных узлах при транспортировке (сборка радиаторов с количеством секций более 16 производится только по заявке покупателя).

Претензии по гарантии радиатора не принимаются в случае несоблюдения условий, указанных в п.п. 4, 5 и 6.

В спорных случаях претензии по качеству продукции принимаются при предъявлении покупателем следующих документов:

- Подробное заявление с указанием паспортных данных заявителя или реквизитов организации, адреса, даты и времени обнаружения дефекта, адреса монтажной организации, осуществившей установку и испытание радиатора после установки.

- Копия лицензии монтажной организации;

- Копия разрешения эксплуатационной организации, отвечающей за систему, в которую был установлен прибор, на установку данного прибора;

- Копия акта о вводе радиатора в эксплуатацию, с указанием величины испытательного давления;

- Документ, подтверждающий покупку радиатора;

- Оригинал паспорта радиатора с подписью покупателя.

7. Технические характеристики радиатора

(на одну секцию)

| Наименование модели | Межосевое расстояние, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Тепловой поток, кВт | Масса, кг | Диаметр входного отверстия, дюйм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МС-140 | 500 | 590 | 85 | 140 | 0,16 | 6,80 | 1¼ |
| Модерн | 500 | 600 | 64 | 100 | 0,15 | 4,75 | 1½ |
| Хит | 500 | 565 | 60 | 80 | 0,15 | 4,50 | 1¼ |
| Классика | 500 | 582 | 80 | 132 | 0,16 | 6,25 | 1½ |
| Ретро | 500 | 576 | 60 | 120 | 0,13 | 4,20 | 1½ |
| Эра | 500 | 582 | 60 | 142 | 0,13 | 4,90 | 1½ |
| Рондо | 500 | 580 | 45 | 100 | 0,13 | 3,80 | 1¼ |
| Форт | 500 | 570 | 60 | 100 | 0,13 | 4,90 | 1¼ |
| Лайт | 500 | 588 | 60 | 110 | 0,13 | 4,40 | 1½ |
| Классика-300 | 300 | 382 | 80 | 132 | 0,13 | 3,90 | 1½ |
| Модерн-300 | 300 | 400 | 60 | 100 | 0,12 | 3,50 | 1½ |
| Хит-300 | 300 | 365 | 60 | 80 | 0,12 | 3,00 | 1¼ |
| Ретро-300 | 300 | 376 | 60 | 120 | 0,10 | 3,30 | 1½ |
| Эра-300 | 300 | 382 | 60 | 142 | 0,10 | 3,25 | 1½ |
| Рондо-300 | 300 | 380 | 45 | 100 | 0,10 | 2,50 | 1¼ |
| Форт-300 | 300 | 370 | 60 | 100 | 0,10 | 3,20 | 1¼ |

С условиями установки, эксплуатации радиаторов

и условиями гарантии ознакомлен (а):

#### Претензий по товарному виду радиаторов не имею

| « » ________________ 200 г. | Подпись _________________ |
| --- | --- |